

**Standard Sizes Underground Fiberglass Tanks 8 ft. Diameter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**(Feet) | **Length**(feet & In) | **Max Capacity**(gallons) | **Required Deadmen**(#) L in ft | **Required** **# Turnbuckles & # Straps** |
| 8’ | 3’4” | 1,378 | (2) 12'  | 4 & 2 |
| 8’ | 4’4” | 1,753 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 5’4” | 2,128 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 6’4” | 2,504 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 7’4” | 2,879 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 8’4” | 3,254 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 9’4” | 3,629 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 10’4” | 4,004 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 11’4” | 4,379 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 12’4” | 4,754 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 8’ | 13’4” | 5,129 | (2) 14' | 4 & 2 |
| 8’ | 14’4” | 5,505 | (2) 16' | 4 & 2 |
| 8’ | 15’4” | 5,880 | (2) 16' | 4 & 2 |
| 8’ | 16’4” | 6,255 | (2) 16' | 4 & 2 |
| 8’ | 17’4” | 6,630 | (2) 18' | 4 & 2 |
| 8’ | 18’4” | 7,005 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 19’4” | 7,380 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 20’4” | 7,755 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 21’4” | 8,130 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 22’4” | 8,505 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 23’4” | 8,881 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 8’ | 24’4” | 9,256 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 8’ | 25’4” | 9,631 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 8’ | 26’4” | 10,006 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 8’ | 27’4” | 10,381 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 8’ | 28’4” | 10,756 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 8’ | 29’4” | 11,131 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 8’ | 30’4” | 11,506 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 8’ | 31’4” | 11,881 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 8’ | 32’4” | 12,257 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 8’ | 33’4” | 12,632 | (4) 18' | 8 & 4 |
| 8’ | 34’4” | 13,007 | (4) 18' | 8 & 4 |
| 8’ | 35’4” | 13,382 | (4) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 36’4” | 13,757 | (4) 22' | 8 & 4 |
| 8’ | 37’4” | 14,132 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 8’ | 38’4” | 14,507 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 8’ | 39’4” | 14,882 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 8’ | 40’4” | 15,258 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 8’ | 41’4” | 15,633 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 8’ | 42’4” | 16,008 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 8’ | 43’4” | 16,383 | (4)14' & (1)16' | 12 & 6 |
| 8’ | 44’4” | 16,758 | (4)14' & (1)18' | 16 & 8 |
| 8’ | 45’4” | 17,133 | (4)14' & (1)18' | 16 & 8 |
| 8’ | 46’4” | 17,508 | (4)14' & (1)18' | 16 & 8 |
| 8’ | 47’4” | 17,883 | N/A | N/A |
| 8’ | 48’4” | 18,258 | N/A | N/A |
| 8’ | 49’4” | 18,634 | N/A | N/A |
| 8’ | 50’4” | 19,009 | N/A | N/A |
| 8’ | 51’4” | 19,384 | N/A | N/A |
| 8’ | 52’4” | 19,759 | N/A | N/A |
| 8’ | 53’4” | 20,134 | N/A | N/A |
| 8’ | 54’4” | 20,509 | N/A | N/A |
| 8’ | 55’4” | 20,884 | N/A | N/A |
| 8’ | 56’4” | 21,259 | N/A | N/A |
| 8’ | 57’4” | 21,634 | N/A | N/A |
| 8’ | 58’4” | 22,010 | N/A | N/A |
| 8’ | 59’4” | 22,385 | N/A | N/A |
| 8’ | 60’4” | 22,760 | N/A | N/A |
| 8’ | 61’4” | 23,135 | N/A | N/A |
| 8’ | 62’4” | 23,510 | N/A | N/A |
| 8’ | 63’4” | 23,885 | N/A | N/A |
| 8’ | 64’4” | 24,260 | N/A | N/A |
| 8’ | 65’4” | 24,635 | N/A | N/A |
| 8’ | 66’4” | 25,011 | N/A | N/A |
| 8’ | 67’4” | 25,386 | N/A | N/A |
| 8’ | 68’4” | 25,761 | N/A | N/A |
| 8’ | 69’4” | 26,136 | N/A | N/A |
| 8’ | 70’4” | 26,511 | N/A | N/A |
|  |  |  |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9332 North 95th Way Scottsdale, AZ 85258 ***Phone:480-998-4097*** sales@apewater.com |  |