Text

Description automatically generated

**Standard Sizes Underground Fiberglass Tanks 10 ft. Diameter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diameter**  (feet) | **Total Length**  (feet) | **Max Capacity**  (gallons) | **Required Deadmen**  (#) L in ft | **Required**  **# Turnbuckles & # Straps** |
| 10’ | 12’ | 5,088 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 13’ | 5,674 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 14’ | 6,260 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 15’ | 6,847 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 16’ | 7,433 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 17’ | 8,019 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 18’ | 8,605 | (2) 12' | 4 & 2 |
| 10’ | 19’ | 9,191 | (2) 14' | 4 & 2 |
| 10’ | 20’ | 9,777 | (2) 14' | 4 & 2 |
| 10’ | 21’ | 10,363 | (2) 14' | 4 & 2 |
| 10’ | 22’ | 10,949 | (2) 16' | 4 & 2 |
| 10’ | 23’ | 11,536 | (2) 16' | 4 & 2 |
| 10’ | 24’ | 12,122 | (2) 18' | 4 & 2 |
| 10’ | 25’ | 12,708 | (2) 18' | 8 & 4 |
| 10’ | 26’ | 13,294 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 10’ | 27’ | 13,880 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 10’ | 28’ | 14,466 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 10’ | 29’ | 15,052 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 10’ | 30’ | 15,638 | (2) 22' | 8 & 4 |
| 10’ | 31’ | 16,224 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 10’ | 32’ | 16,811 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 10’ | 33’ | 17,397 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 10’ | 34’ | 17,983 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 10’ | 35’ | 18,569 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 10’ | 36’ | 19,155 | (4) 14' | 8 & 4 |
| 10’ | 37’ | 19,741 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 10’ | 38’ | 20,327 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 10’ | 39’ | 20,913 | (4) 16' | 8 & 4 |
| 10’ | 40’ | 21,500 | (4) 16' | 12 & 6 |
| 10’ | 41’ | 22,086 | (4) 18' | 12 & 6 |
| 10’ | 42’ | 22,672 | (4) 18' | 12 & 6 |
| 10’ | 43’ | 23,258 | (4) 18' | 12 & 6 |
| 10’ | 44’ | 23,844 | (4) 18' | 12 & 6 |
| 10’ | 45’ | 24,430 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 10’ | 46’ | 25,016 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 10’ | 47’ | 25,602 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 10’ | 48’ | 26,188 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 10’ | 49’ | 26,775 | (4) 22' | 12 & 6 |
| 10’ | 50’ | 27,361 | (4) 22' | 16 & 8 |
| 10’ | 51’ | 27,947 | (4) 22' | 16 & 8 |
| 10’ | 52’ | 28,533 | (4) 22' | 16 & 8 |
| 10’ | 53’ | 29,119 | (4)14' & (2)16' | 16 & 8 |
| 10’ | 54’ | 29,705 | (4)14' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 55’ | 30,291 | (4)14' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 56’ | 30,877 | (4)14' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 57’ | 31,464 | (4)14' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 58’ | 32,050 | (4)16' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 59’ | 32,636 | (4)16' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 60’ | 33,222 | (4)16' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 61’ | 33,808 | (4)16' & (2)18' | 16 & 8 |
| 10’ | 62’ | 34,394 | (6) 18' | 20 & 10 |
| 10’ | 63’ | 34,980 | (6) 18' | 20 & 10 |
| 10’ | 64’ | 35,566 | (6) 18' | 20 & 10 |
| 10’ | 65’ | 36,152 | (4)22' & (2)14' |  |
| 10’ | 66’ | 36,739 | (4)22' & (2)14' |  |
| 10’ | 67’ | 37,325 | (4)22' & (2)16' |  |
| 10’ | 68’ | 37,911 | (4)22' & (2)16' |  |
| 10’ | 69’ | 38,497 | (4)22' & (2)16' |  |
| 10’ | 70’ | 39,083 | (4)22' & (2)16' |  |
| 10’ | 71’ | 39,669 | (4)22' & (2)16' |  |
| 10’ | 72’ | 40,255 | (6) 22' |  |
| 10’ | 73’ | 40,841 | (6) 22' |  |
| 10’ | 74’ | 41,428 | (6) 22' |  |
| 10’ | 75’ | 42,014 |  |  |
| 10’ | 76’ | 42,600 |  |  |
| 10’ | 77’ | 43,186 |  |  |
| 10’ | 78’ | 43,772 |  |  |
| 10’ | 79’ | 44,358 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9332 North 95th Way  Scottsdale, AZ 85258  ***Phone:480-998-4097***  [sales@apewater.com](mailto:sales@apewater.com) |  |